## Information
Microsoft Excel form sheets: Savings by O2 & CO Control.XLT
Current Month
Prior Month
LAMTEC yanma verimliliği teknolojisini kullanarak, ısı teshin mekezlerinde kullanılan yakıt girdilerini, maliyetlerini ciddi oranda düşürebilirsiniz. | Aug To Date
Sizlere sunduğumuz “Yakıt Tasarrufu Hesaplama Programı” nda uygulamanıza yönelik değerleri girerek, tesisinizdeki olası tasarruf miktarını hem | February
parasal değer olarak hem de CO2 Karbondioksit akümülasyon miktarını öğrenebilirsiniz | March
Tesisinize ait gerekli tüm değerler girildikten sonra “hesaplama” butonuna basınız. Açılan yeni sayfada hesaplanan sonuçlar görüntülenecektir. | April
Sayfanın altında iki adet buton bulunmaktadır, “Veri değiştir” ve “ E-posta gönder” | September
“E-Posta gönder” butonu, hesaplamayı formun başındaki adres bölümüne yazacağınız e-posta adresine gönderir. Ayrıca “temasa kur” kontrol kutusu | October
aktif hale getirilirse hesaplama formunun bir kopyası da LAMTEC merkezine otomatik olarak gönderilecektir. Bu, verilerinizin incelenmesini ve | November
danışman grubumuzun sisteminizle ilgili gerekli bilgilere sahip olarak sizlere yardımcı olmasını sağlayacaktır | December
“Veri değiştir” butonuna basıldığında ilk sayfaya dönülerek yeni değerlerin girilmesi sağlanır, sistemle ilgili ilave veriler hesaplamaya dahil edilebilir;
yeni girişlerin hesaplama sonucuna etkisinin anında görülmesi sağlanır (örn: gaz ücretlerinin artma olasılığı dikkate alındığında)
“Reset ” butonu form üzerindeki değerleri orijinal konumuna geri getirir. Formu doldurmaya yeniden başlayabilirsiniz.
Bu program, sizlere “LAMTEC sistemi” kullanıldığında tesisinizde sağlanacak olan yakıt tasarruf miktarını öğrenmenize yarayacak bir hesap yöntemidir.

## Entry mask
1
0.66
0.009
Firma Adi: | ÖRNEK FB. |  |  |  |  | FALSE
Plant:
Uzmanlık/Sektör:
Email:
Yakıcı Tipi: | GI 510
Telefon:
Tesis Adı:
Yetkilinin Adı:
Proje Adı:
Diğer: | 6500 KW
Yakıt tipi : | Gaz |  | Mazot
|  | Düşük yükte | 140 | °C
|  | Orta yükte | 170 | °C
|  | Tam yükte | 200 | °C
|  | Düşük yükte | 4.8% | O2
|  | Orta yükte | 4% | O2
|  | Tam yükte | 3.2% | O2
|  | Düşük yükte | 3% | O2
|  | Orta yükte | 2% | O2
|  | Tam yükte | 1.8% | O2
|  | Düşük yükte | 2% | O2 | These fields change
|  | Orta yükte | 1.3% | O2 | only when CO-
|  | Tam yükte | 1.2% | O2 | Control is active !
7000
|  | Düşük yükte | 10%
|  | Orta yükte | 70%
|  | Tam yükte | 20%
|  | Düşük yükte | 130 | Nm³/h | - no entry for
|  | Orta yükte | 390 | Nm³/h | typical values are
|  | Tam yükte | 650 | Nm³/h | possible !
- Middle load value
is linear calculated
|  | Summer | 30 | °C
|  | Winter | 10 | °C
|  |  | 0.35 | EUR/Nm³
CO kontrol yalnız gaz/mazot yakıtta çalışır. Yakıt ağır yakıt ise veri girişi
O2 Trim kontrol değerleri için hesaplamayı sağlarsınız
(acc. norm admissible:qA = max.1,5%
equivalent to approx. 3% O2) |  |  | 0.03 | O2
(qA = 0,4 bis 0,6%)
equivalent to approx. 1% O2) |  |  | 0.01 | O2
(980..1.040 mbar, max. = 60 mbar) |  |  | 0.01 | O2
O2 max. 1%
|  | Low Load | 0.01 | O2
(max. 1% O2)
|  | Middle Load | 0.005 | O2
(max. 0,5% O2)
|  | Full Load | 0.005 | O2
(max. 0,5% O2)
|  |  | #REF! | EUR
#VALUE!
Required data for calculation of the energy savings by O2- Control
Ortalama atık gaz sıcaklığı:
Trim kontrolsüz O2 değeri :
O2-Trim kontrollü O2 değeri:
CO/ O2 Trim kontrollü O2 değeri :
Toplam işletim süresi:
Yük dağılımı (tahmini):
Yakıt Tüketimi:
Yakma havası sıcaklığı:
Yakıt Fiyatı:
Evaluation

## Evaluation
1
0.66
0.009
0
| Düşük yükte | Orta yükte |  | Tam yükte | Toplam
Toplam işletim süresi | 700 | 4900 |  | 1400
Yakıt Fiyatı (EUR/h) (tahmini) | 45.5 | 136.5 |  | 227.5
O2 Trim ile yapılan tasarruf (%) | 1.644% | 1.876% |  | 1.891%
Savings/h with O2-Control (EUR/h) | 0.74822 | 2.5611 |  | 4.3019
O2 Trim ile yapılan tasarruf (EUR/yıl) | 523.7522 | 12549.537 |  | 6022.7219 | 19096.0111
CO Trim ile yapılan ilave tasarruf (%) | 0.2962% | 0.2387% |  | 0.2315%
Additional savings with CO-Control (EUR/h) | 0.13476 | 0.32578 |  | 0.52672
CO Trim ile yapılan ilave tasarruf (EUR/yil) | 94.3296 | 1596.3231 |  | 737.4105 | 2428.0632
O2 /CO Trim ile yapılan Toplam tasarruf (EUR/yil) | 1765.9478 | 40416.7432 |  | 19314.664 | 21524.0743
O2 /CO Trim ile yapılan Toplam CO2 tasarrufu (ton/yıl) |  |  |  |  | 51.6578
| Low Load | 140 | °C
| Middle Load | 170 | °C
| Full Load | 200 | °C
| Low Load | 0.048 | O2
| Middle Load | 0.04 | O2
| Full Load | 0.032 | O2
| Low Load | 0.03 | O2
| Middle Load | 0.02 | O2
| Full Load | 0.018 | O2
| Low Load | 0.02 | O2
| Middle Load | 0.013 | O2
| Full Load | 0.012 | O2
|  | 7000 | hours/year
| Low Load | 130 | Nm³/h
| Middle Load | 390 | Nm³/h
| Full Load | 650 | Nm³/h
|  | 0.35 | EUR/Nm³
| Low Load | 45.5 | EUR/h
| Middle Load | 136.5 | EUR/h
| Full Load | 227.5 | EUR/h
| Low Load | 0.1
| Middle Load | 0.7
| Full Load | 0.2
| Summer | 30 | °C
| Winter | 10 | °C
|  | 0.03 | O2
|  | 0.01 | O2
| T = | 20 | °C
| -> O2 = | 0.015
| O2 = | 0.01
| Low Load | 0.01 | O2 max
| Middle Load | 0.005 | O2 max
| Full Load | 0.005 | O2 max
Sum of influences to the O2-value (1., 2. and 3.):
| Low Load | 0.075 | O2 max
| Middle Load | 0.07 | O2 max
| Full Load | 0.07 | O2 max
Supposed average value => 50% of according extreme value:
| Low Load | 0.0375 | O2 -> = | 1.111%
| Middle Load | 0.035 | O2 -> = | 1.194%
| Full Load | 0.035 | O2 -> = | 1.35%
| without O2-Control | 0.048 | O2 | O2 = | 1.8%
| with O2-Control | 0.03 | O2 | -> + | 0.5336%
| without O2-Control | 0.04 | O2 | O2 = | 2%
| with O2-Control | 0.02 | O2 | -> + | 0.6826%
| without O2-Control | 0.032 | O2 | O2 = | 1.4%
| with O2-Control | 0.018 | O2 | -> + | 0.5406%
| without CO-Control | 0.03 | O2 | O2 = | 1%
| with CO-Control | 0.02 | O2 | -> + | 0.2962%
| without CO-Control | 0.02 | O2 | O2 = | 0.7%
| with CO-Control | 0.013 | O2 | -> + | 0.2387%
| without CO-Control | 0.018 | O2 | O2 = | 0.6%
| with CO-Control | 0.012 | O2 | -> + | 0.2315%
| Low Load | Middle Load | Full Load
| 0.011108 | 0.011937 | 0.013503
Burner adjustments (4.) | 0.0053364 | 0.0068258 | 0.0054064
Sum | 0.016444 | 0.018763 | 0.01891
19096.0111
2428.0632
61497.355
|  | 21524.0743 |  |  |  | 21524.0743
|  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 51.6578 |  |  |  | 147.5937
|  | #REF! |  |  |  | #REF!
²
O2/ CO Trim Kontrolü ile yapılan tasarruf :